|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
| Приложение № 7к документации аукциона в электронной форме/Договору№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**Ведомость дефектов и повреждений****здания Склада** |
| **Координаты** | **Объем** | **Описание дефектов/повреждений** | **Мероприятия по устранению** |  |
| А-В/1, А/1-3,А-В/4 | 28 м п. | Наклонные и вертикальные сквозные трещины в наружных стенах, шириной раскрытия до 30 мм. | Выполнить расшивку трещин с последующим заполнением их раствором на цементном связующем. |  |
| В/1-3, А-В/1 | 19,5 м3 | Размораживание массивов кладки стен, обрушение двух наружных верст кирпичной кладки (до 250 мм), живое сечение стены составляет 250 мм. | Выполнить перекладку размороженных верст кирпичной кладки. |  |
| В/1, А/4 | 2 участка | Отделение углов стен от основного массива. | Выполнить усиление углов стен стяжками из стального проката. |  |
| А-В/1-4, А-Б/5-6 | 0,9 м2 | Следы протечек, нарушение защитного слоя бетона, оголение и коррозия арматуры плит на отдельных участках. | Зачистить оголенную арматуру плит покрытия от продуктов коррозии, восстановить защитный слой бетона. |  |
|  |
|  |
| В/1-2 | 1,8 м2 | Отсутствие защитного окрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных страховочных стоек. | зачистить поверхности страховочных стоек от продуктов коррозии, восстановить защитное окрасочное покрытие. |  |
|  |
| Взам. инв. № |  |
| А-В/1-4 | 226 м2 | Следы протечек конструкции кровли, длительная эксплуатация с поврежденным гидроизоляционным ковром. | Выполнить замену всех конструкционных слоев кровли. |  |
| Подп. и дата |  |
|  |
| Инв. № подл. |  |
|  |  |  |  |  |  | 19/17-ТО.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |