Приложение  №2 к Договору от «___» ________2019 №______________

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Характеристики | Количество | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтровентиляционный агрегат ФВА-49 в комплекте: (см. схема 1) Фильтровентиляционный агрегат предназначен для монтажа в вентиляционные системы убежищ на объектах гражданской обороны в целях очистки подаваемого в убежища воздуха от вредных газообразных веществ, паров и бактериологических аэрозолей в случае применения оружия массового поражения, а так же от аварийно опасных химических веществ в случае возникновения опасности от последствий техногенных аварий. Фильтровентиляционный агрегат ФВА-49 используется при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха от 30% до 95% при исключении попадания капельножидкой влаги. Технические характеристики ФВА-49 1. Производительность по воздуху в режиме фильтровентиляции, м³/ч - в режиме электропривода вентилятора - 300 - в режиме ручного привода вентилятора при частоте вращения рукоятки 45 об\мин - 300 2. Производительность по воздуху в режиме вентиляции, м³/ч - в режиме электропривода - 350 - в режиме ручного привода при частоте вращения рукоятки 45 об/мин - 350 3. Мощность электродвигателя при номинальном напряжении питания 220В и номинальном числе оборотов 2800, кВт - 0,27 4. Усилие страгивания рукоятки вентилятора в ручном режиме, кг. - 5,0 Комплектность поставки - фильтр-поглотитель ФПУ-200 - 3 шт., - электроручной вентилятор ЭРВ-49 -1 шт., - монтажные детали к ФПУ-200 - 1 комплект, - клапан расходомер Р-49 – 1 шт. - сдвоенный герметический клапан ГК-2-100 - 1 шт. - рама – 1шт. - стойка - 1шт. - руководство по эксплуатации агрегата ФВА-49-1 шт., - формуляр (паспорт) на агрегат ФВА -1 шт., - ящики для упаковки - 5 шт. Описание оборудования (деталей) ФВА-49 приведено ниже: | 14 | Российская Федерация |
|  | Фильтр-поглотитель ФПУ-200 | Технические характеристики ФПУ-200 - номинальный расход воздуха через 1 фильтр-поглотитель, м3/ч– 100 - сопротивление –55 мм. вод. ст. - степень негерметичности, %,– 0,1 - масса фильтра – 30 кг. - габаритные размеры c верхней крышкой и боковой заглушкой: диаметр 470 мм * высота 530 мм * длина 575 мм - размеры фильтра (корпус без крышки и заглушки): диаметр 455 мм, высота 410 мм - неразборный, непереснаряжаемый | 42 |  |  |
|  | Электроручной вентилятор ЭРВ-49 | Мощность электродвигателя, кВт, - 0,27 Нормальное число оборотов рукоятки, об/мин 45 Производительность при работе от электропривода и ручного привода со скоростью вращения рукоятки 45 об/мин по режиму чистой вентиляции, м³/час 350 Производительность при работе от электропривода и ручного привода со скоростью вращения рукоятки 45 об/мин по режиму фильтровентиляции, м³/час 300 Масса, кг. 31 кг | 14 |  |  |
|  | Сдвоенный герметический клапан ГК-2-100 | Предназначается для переключения работы фильтровентиляционного агрегата с одного режима на другой и для полного отключения от воздуховодов. Клапан имеет один входной патрубок диаметром 150 мм с фланцем для присоединения его к предфильтру ППФ-49, и к воздуховоду, и два выходных патрубка диаметром 100мм для присоединения к обводной линии и к фильтру-поглотителю ФПУ-200. | 14 |  |  |
|  | Клапан расходомер Р-49 | Клапан расходомер Р-49 монтируется на выхлопном патрубке вентилятора ЭРВ-49 и состоит из следующих основных частей: конического корпуса с входным отверстием диаметром 90 мм и выходным отверстием диаметром 150 мм, диска из пластмассы (поплавок); латунной оси; опорных планок. В корпусе имеются два смотровых окна, закрытых прозрачной пластмассой. На пластмассе, которой закрыто одно из окон, нанесены цифры 100, 200 и 300, обозначающие расход воздуха в кубических метрах в час. | 14 |  |  |
| 2 | Противопыльный масляный фильтр ППФ-49 | Противопыльный масляный фильтр предназначен для очистки воздуха от грязи и твердых частиц в системе вентиляционного агрегата. Производительность – 400 м³/ч Масса без кассеты: 19,1 кг Масса с кассетой 20,8 кг Общий вид ППФ-49: 1) патрубки диаметром 150 мм для присоединения воздуховодов; 2) патрубок диаметром 150 мм для присоединения к герметическому сдвоенному клапану; 3) корпус фильтра; 4) рукоятка перекидного клапана; 5) крышка люка. Фильтр состоит из двух основных частей: стального корпуса с перекидным клапаном и ячейки фильтра. Ячейка фильтра состоит из восьми слоев гофрированных сеток. | 14 | Российская Федерация |

Поставляемый товар новый (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска товара 2019 г.

Поставщик обеспечивает упаковку товара, способную предотвратить его повреждение в процессе перевозки и хранения. Упаковка товаров полностью обеспечивает условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товаров. Товар упакован так, чтобы при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу потребителя и сохраняли свои потребительские свойства.

Товар сопровождается документами, в соответствии с законодательством РФ необходимыми для его правильной эксплуатации, а также подтверждающими его соответствие характеристикам закупаемого товара.

Требования к документам, предоставляемым при поставке товара:

Каждое изделие сопровождается паспортом-формуляром (техническое описание/инструкция по эксплуатации).

Для фильтров ФПУ- 200 паспорт военного представительства Минобороны России (ВП МО РФ) (паспорт заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя), в котором указан комплект поставки, основные характеристики и другая информация - 1 (один) экземпляр на партию.

Продукция сопровождается копией лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на право деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники.

Требования к маркировке

На раме агрегата ФВА закреплена табличка, содержащая следующие сведения:

- товарный знак и обозначение завода-изготовителя,

- обозначение агрегата (ФВА-49),

- номер изделия,

- дата изготовления (месяц и год),

- обозначение технических условий.

Электроручной вентилятор ЭРВ-49 и сдвоенный герметический клапан ГК-2-100, клапан расходомер Р-49, противопыльный масляный фильтр ППФ-49 маркированы согласно технической документации на них.

Требования к маркировке ФПУ-200

Фильтры поглотители покрашены эмалью защитного цвета. Каждый фильтр-поглотитель имеет комбинированную маркировку - мастикой темного цвета по трафарету и методом штамповки

С целью предотвращения поставки контрафактной и фальсифицированной продукции и распознания подлинности поставленной продукции, на фильтр-поглотитель нанесена отличительная маркировка:

•	на верхней части, методом выпуклой выштамповки, нанесены две последние цифры года производства и шифр предприятия изготовителя;

•	на корпусе нанесены: шифр предприятия-изготовителя; наименование изделия; месяц и год изготовления; номер партии; масса изделия (килограмм); номер изделия в партии; логотип предприятия-изготовителя (методом выпуклой выштамповки); год выпуска (две последние цифры года методом выпуклой выштамповки); надпись «выход воздуха» (нанесена трафаретной краской).

Гарантия производителя – Гарантийный срок хранения (в собранном, готовом к эксплуатации, виде) – 5 лет с даты изготовления (отмечен в паспорте на партию товара).

СМЕХА 1. Фильтровентиляционный агрегат ФВА-49

с 3-мя фильтрами-поглотителями ФПУ-200

Требуются для одного комплекта:

- ФВА-49 (вентилятор ЭРВ-49 с электродвигателем, расходомер Р-49, клапан герметический сдвоенный ГК-2-100, стойка, рама, комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей)

2. Фильтр-поглотитель ФПУ-200 – 3 штуки.

3. Комплект монтажных деталей для монтажа 3-х фильтров-поглотителей ФПУ-200 – 1 комплект.

| Заказчик Директор МУП «ЦМИ» ________________ Э. В. Беляцкий м.п. | Поставщик: Директор ООО «ОМЧС «Резерв» ________________ Н. И. Змейкин м.п. |
| --- | --- |

# Text boxes

# ФПУ-200

# ФПУ-200

ФПУ-200

# Клапан герметический

сдвоенный ГК-2-100

# Вентилятор

ЭРВ-49 с электродвигателем

Расходомер Р-49

Монтажные детали к ФПУ-200