|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
| Приложение № 6к документации аукциона в электронной форме/Договору№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.**Ведомость дефектов и повреждений****здания ремонтного цеха № 48** |
| **Координаты** | **Объем** | **Описание дефектов/повреждений** | **Мероприятия по устранению** |  |
| А/4-9 | 16 м п. | Сеть наклонных трещин вблизи проемов в стене здания, шириной раскрытия не свыше 3 мм, свидетельствующих о неравномерных деформациях фундаментов. | Выполнить расшивку и инъецирование трещин ремонтным составом. |  |
| Е/3-9, Г.1-Е/2, В-Г/1, Ж/3-5 | 18,2 м2 | Размораживание массивов кладки карнизных участков стен, а также верхних участков стен (стен второго этажа) с вымыванием раствора, выпадением отдельных кирпичей, снижением прочностных свойств кладки. | Выполнить перекладку размороженных верст кирпичной кладки. |  |
| А/5-9, Ж/3-9 | 37 м2 | Следы длительного замачивания, оголение и коррозия арматуры карнизных плит. | Зачистить арматуру карнизных плит от продуктов коррозии, оштукатурить цементно-песчаным раствором. |  |
| По осям А, 10, Е, Ж | 48 м2 | Оголение и коррозия перемычек из стальных труб над оконными проемами – массовое повреждение. | Зачистить стальные перемычки над проемами от коррозии, оштукатурить цементно-песчаным раствором. |  |
|  |
| В-Г/1-2 | 3,2 м2 | Стальные балки перекрытия над подвалом подвержены поверхностной коррозии. | Зачистить стальные балки перекрытия над подвалом от коррозии, выполнить защитное окрасочное покрытие. |
|  |
|  |
| Е-Ж/5-6 | 1 шт. | Скол бетона, оголение рабочей арматуры, нарушение сцепления арматуры с бетоном ребра плиты покрытия вблизи опоры. | Выполнить усиление ребра плиты покрытия. |
| А.1/1, А-В/1 | 6,6 м. п | Сквозное раскрытие шва между стенами пристроек на величину до 50 мм, сквозные наклонные трещины в верхней части стены, шириной раскрытия до 40 мм; направление раскрытия трещин – кверху. | Выполнить усиление стен стяжками из стального проката по стенам на участке в осях А-В/1, выполнить расшивку и инъецирование трещин ремонтным составом на участках |
|  |
| Взам. инв. № |  |
| Массовое повреждение | 1290 м2 | Нарушения сплошности гидроизоляционного ковра, в том числе отверстия, трещины, нарушения сопряжения слоев между собой и стяжкой, нарушения герметичности примыканий кровли к карнизам и парапетам. | Выполнить замену кровли здания (всех конструкционных слоев) с устройством организованного водостока. |  |
| Подп. и дата |  |
|  |
| Инв. № подл. |  |
|  |  |  |  |  |  | 19/17-ТО.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |