|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | 1 | |
| Приложение № 6  к документации аукциона в электронной форме/Договору  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.  **Ведомость дефектов и повреждений**  **здания ремонтного цеха № 48** | | | | | | | | | | |
| **Координаты** | | | **Объем** | | **Описание дефектов/повреждений** | | | **Мероприятия по устранению** | |  |
| А/4-9 | | | 16 м п. | | Сеть наклонных трещин вблизи проемов в стене здания, шириной раскрытия не свыше 3 мм, свидетельствующих о неравномерных деформациях фундаментов. | | | Выполнить расшивку и инъецирование трещин ремонтным составом. | |  |
| Е/3-9, Г.1-Е/2, В-Г/1, Ж/3-5 | | | 18,2 м2 | | Размораживание массивов кладки карнизных участков стен, а также верхних участков стен (стен второго этажа) с вымыванием раствора, выпадением отдельных кирпичей, снижением прочностных свойств кладки. | | | Выполнить перекладку размороженных верст кирпичной кладки. | |  |
| А/5-9, Ж/3-9 | | | 37 м2 | | Следы длительного замачивания, оголение и коррозия арматуры карнизных плит. | | | Зачистить арматуру карнизных плит от продуктов коррозии, оштукатурить цементно-песчаным раствором. | |  |
| По осям А, 10, Е, Ж | | | 48 м2 | | Оголение и коррозия перемычек из стальных труб над оконными проемами – массовое повреждение. | | | Зачистить стальные перемычки над проемами от коррозии, оштукатурить цементно-песчаным раствором. | |  |
|  |
| В-Г/1-2 | | | 3,2 м2 | | Стальные балки перекрытия над подвалом подвержены поверхностной коррозии. | | | Зачистить стальные балки перекрытия над подвалом от коррозии, выполнить защитное окрасочное покрытие. | |
|  |
|  |
| Е-Ж/5-6 | | | 1 шт. | | Скол бетона, оголение рабочей арматуры, нарушение сцепления арматуры с бетоном ребра плиты покрытия вблизи опоры. | | | Выполнить усиление ребра плиты покрытия. | |
| А.1/1, А-В/1 | | | 6,6 м. п | | Сквозное раскрытие шва между стенами пристроек на величину до 50 мм, сквозные наклонные трещины в верхней части стены, шириной раскрытия до 40 мм; направление раскрытия трещин – кверху. | | | Выполнить усиление стен стяжками из стального проката по стенам на участке в осях А-В/1, выполнить расшивку и инъецирование трещин ремонтным составом на участках | |
|  |
| Взам. инв. № |  |
| Массовое повреждение | | | 1290 м2 | | Нарушения сплошности гидроизоляционного ковра, в том числе отверстия, трещины, нарушения сопряжения слоев между собой и стяжкой, нарушения герметичности примыканий кровли к карнизам и парапетам. | | | Выполнить замену кровли здания (всех конструкционных слоев) с устройством организованного водостока. | |  |
| Подп. и дата |  |
|  | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл. |  |
|  |  |  |  |  | |  | 19/17-ТО.1 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | |
|  |  |  |  |  | |  |