## Лист1
Приложение №5 к аукционной документации
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
1. Наименование объекта:_ЗСГО 1164 (72 кв.м)_______________________________________________________
2. Адрес: __ул. Кирова, 76________________________________________________________________________
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Формула рассчета | Используемые материалы | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Заделка выбоин в полах бетонных толщиной 40 мм | шт |  |  | 10
2 | Демонтаж дверных блоков | шт. |  |  | 5
3 | Разборка заложенного кирпичом проема | куб. м | 0,9*2,1*0,3 |  | 0.6
4 | Демонтаж конструкций подъемника | кв. м | 0,64*0,9 |  | 0.6 | комната № 9
5 | Заливка участков перекрытия между первым этажом и подвалом с армированием (толщина 250 мм) | кв. м | 0,8*1,1+0,8*1,3 |  | 1.9
6 | Разборка перегородок деревянных оштукатуренных | кв. м | (2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4 |  | 11.1 | комнаты №№ 2, 3, 4, 5
7 | Огрунтовка пола | кв. м |  |  | 72
8 | Окрашивание пола | кв. м |  | Акриловая эмаль для бетонных поверхностей | 72
9 | Кладка перегородок кирпичных армированных толщиной 1/2 кирпича | кв. м | (2,9*2+1,8)*2,2-0,7*2*4 | Кирпич керамический гладкий; Арматура стальная 6 мм | 11.1 | комнаты №№ 2, 3, 4, 5
10 | Установка перемычек над дверными проемами в новой кладке из метллического уголка | шт |  | Уголок стальной 50х50х5 | 4
11 | Очистка стен от старой краски | кв. м | (2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1 |  | 181.8
12 | Очистка потолка от старой краски | кв. м |  |  | 72
13 | Заделка выбоин и отверстий в стенах | кв. м | (2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1 | Цементная шпатлевка | 181.8
14 | Огрунтовка стен укрепляющим составом | кв. м | (2,9+1,8*2+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1 |  | 181.8
15 | Огрунтовка потолка укрепляющим составом | кв. м |  |  | 72
16 | Окрашивание потолков в санузлах | кв. м | 2,9*1,8 | Краска силикатная для внутренних работ | 5.2
17 | Окрашивание стен в санузлах | кв. м | (2,9*2+1,8*2)*2*2,2-0,7*2*6 | Краска силикатная для внутренних работ | 33
18 | Окрашивание стен | кв. м | (2,9+(5,1+2,9)*2+(5,3+2,9)*2+(10,55+2,9)*2+(2+2,77)*2+(1,51+1,48)*2)*2,43-0,9*2,1*4-1*1,6*4-0,9*2,1*1-0,7*2*2 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 170.2 | кроме санузлов
19 | Окрашивание потолков | кв. м | 72-5,2 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | 66.8 | кроме санузлов
20 | Установка межкомнатных дверей | шт |  | Двери межкомнатные (600*2100) | 2
21 | Установка противопожарной двери в помещение венткамеры | шт |  | Двери противопожарные с пределом огнестойкости не ниже ЕI-60 (900*2100) | 1
22 | Разборка полов бетонных | кв. м |  |  | 2 | для разборки канализации
23 | Разборка трубопроводов канлизации Д100 | м |  |  | 2
24 | Разборка трубопроводов канлизации Д50 | м |  |  | 2
25 | Прокладка труб канализации Д100 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 100 мм | 3
26 | Прокладка труб канализации Д50 | м |  | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена диаметром 50 мм | 3
27 | Установка обратного клапана на систему канализации | шт |  |  | 1
28 | Замена трубопроводов водоснабжения | м |  | Трубы стальные оцинкованные диаметром 15 мм | 10
29 | Установка запорной арматуры на трубы водоснабжения | шт |  | Краны шаровые латунные диаметром 15 мм | 6
30 | Установка счетчика водоснабжения | шт |  | Счетчик (водомер) крыльчатый диаметром 15 мм | 1
31 | Огрунтовка и окраска трубопроводов | кв. м | 0,015*3,14*10 | Грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115 | 0.5
32 | Установка пластиковых баков (для воды/пищевых продуктов) 205л | шт | 118чел*3л*2сут (не менее) |  | 4
33 | Установка раковин керамических, подключение к системам ВК | шт |  | Умывальник керамический с смесителем и сифоном (крепление на стену) | 2
34 | Установка унитазов, подключение к системам ВК | шт |  | Унитаз с бачком присоединенным | 2
35 | Установка запорной арматуры | шт |  | Кран шаровый латунный Д25 | 3
36 | Замена трубопровода отопления | м |  | Стальные трубы Д25 | 50
37 | Установка регистров отопления | м |  | Стальные трубы Д100 | 6
38 | Окраска трубопроводов и приборов отопления | кв. м | 0,025*3,14*50+0,1*3,14*6 | Эмаль ПФ-115 | 5.8
39 | Демонтаж вентканалов | м .п |  |  | 20
40 | Монтаж вентканалов | м. п |  | Воздуховоды из оцинкованной стали диаметром 160 мм | 20
41 | Установка диффузоров | шт |  | Приточные диффузоры диаметром 160 мм | 6
42 | Демонтаж существующей электропроводки (кабель) | м |  |  | 30
43 | Демонтаж выключателей | шт |  |  | 2
44 | Демонтаж светильников потолочных | шт |  |  | 4
45 | Монтаж электрощитка с установкой счетчика | шт |  | Щиток электрический; выключатели автоматические 16А - 4 шт; счетчик электрический | 1
46 | Прокладка электропроводки в гофротрубе по стенам и потолкам | м |  | Кабель ВВГнг 3х2,5; кабель ВВГнг 3х1,5; трубы гофрированные ПВХ диаметром 25 мм коробки ответвительные - 20 шт. | 150
47 | Установка выключателей | шт |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 8
48 | Монтаж розеток | шт |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 1
49 | Монтаж осветительных приборов | шт |  | Потолочный светильник для лампы накаливания (ударозащищенный корпус) | 14
50 | Подключение систем ЭО и ЭС убежища к электрощитовой МКД
Составил:
Согласовано: